ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

у період з 7 по 13 січня 2013 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 07.01-13.01 | Минулий 31.12-06.01 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 772 | 5 633 | Збільшення на 139 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 825 | 805 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 137 | 136 | На 1 витік більше у порівнянні з минулим тижнем. |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 40 | 31 |  |
|  | шт. | 0 | 0 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 97 | 105 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 3 | 2 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 1 | 1 | Виїзди чергових бригад на пожежу: 1 08.01 – Андріївський узвіз,38 (житловий будинок). |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 5 754 | 5 544 | Збільшення на 210 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 822 | 792 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 1 | 1 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 254 | 267 | На 13 засмічень менше |
|  | шт. | 32 | 38 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 13 | 22 | Тричі: вул. Сергієнка, 21 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників: азот амонійний: – на вході (на 81% від норми); фосфати: – на вході* (на 131% від норми); |
| ЕНЕРГЕТИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Витрати електроенергії на подачу води | тис. кВт*год. | 3 832 | 3 718 | Збільшення витрат електроенергії на подачу води у порівнянні з минулим тижнем. Збільшення витрат електроенергії на відведення стоків у порівнянні з минулим тижнем. |
| Витрати електроенергії на пропуск та очистку стоків | тис. кВт*год. | 3 082 | 2 947 |  |
| Пошкодження кабельних мереж системи енергозабезпечення | шт. | 1 | 2 | 11.01.2013 – ВНС Сирецька |
| Аварійні відключення та посадки напруги в мережах Київенерго та Київводоканалу | шт. | 1 | 1 | Аварійні відключення – 1 Посадка напруги – 0 |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води 5 772 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 139 тис. м3

- середньодобова подача за тиждень становила 825 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція   – 3 млн. 507 тис.м3 (середньодобова подача  –  501 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція  – 1 млн. 574 тис.м3 (середньодобова подача  –  225 тис. м3);

- Артезіанська вода 			     –             691 тис.м3 (середньодобова подача  –   99 тис. м3).

Серед 137 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 40 (29%)	– корозійні пошкодження 	  10  –    25%

– розриви (тріщина) трубопр.	  17  –    43%

– розладнання стиків 		  13  –    32%

без розриттів: 53 (39%)	– корозійні пошкодження 	  18  –    34%

– розладнання стиків 		    7  –    12%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    3  –      6%

– пошкодження арматури	  25   –   48%

* інші витіки: 44 (32%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків – 5 млн. 754 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 210 тис. м3,

- середньодобове водовідведення – 822 тис м3.

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  	–      0

надійшло на протязі тижня 	–  254

з них за тиждень закрито 	–  254

Повторюваність засмічень: 13

| Правий берег – 9 адрес (69 %) на протяжність мережі 1614 км. | Кількість |  | Лівий берег – 4 адреси (31 %) на протяжність мережі 632 км. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 | Басейна, 13 | 2 |  | РЕКМ-4 | Бульв. Верховної Ради, 26-а | 2 |
|  | Кловський узвіз, 11 | 2 |  |  | Вишняківська, 7-а | 2 |
| РЕКМ-2 | Героїв Дніпра, 7 | 2 |  |  | Сергієнка, 21 | 3 |
|  | Майбороди Платона, 23 | 2 |  |  | Харківське шосе, 11 | 2 |
| РЕКМ-3 | Просп. Комарова Космонавта, 14 | 2 |  |  |  |  |
|  | Бульв. Лепсе Івана, 7-а | 2 |  |  |  |  |
|  | Народного Ополчення, 6 | 2 |  |  |  |  |
|  | Солом'янська, 41 | 2 |  |  |  |  |
|  | Уманська, 31, корп. 2 | 2 |  |  |  |  |

ЕНЕРГЕТИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО

Пошкодження кабельних мереж: 1

ВНС     01.01.13 – Сирецька – пробій ізоляції кабельної лінії ТП 3126 – ТП 3448

Аварійні відключення в мережах Київенерго: 1

БСА     08.01.13 – Мулові поля  № 2 – знеструмлення в мережах Київобленерго ТП 287 з 2140 до 2215

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 13 днів січня – 804 тис. м куб/добу, що на 5,4% менше від середньодобової подачі в січні минулого року (січень 2012р. – 850 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження – 25% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень – 29%);

Розриви трубопроводів – 43% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень – 48%);

Розладнання стиків        – 32% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень – 23%).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 13 днів січня – 796 тис. м куб/добу, що на 6% менше від січня минулого року (січень 2012р. – 847 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 13 адрес (попередній тиждень – 22) тричі: вул. Сергієнка, 21		(07.01; 08.01; 11.01)

- АВР на каналізаційних мережах:

Призупинені:

- 24.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм – немає фінансування

- 09.07.12 – вул. Курнатовського, 2 – колектор Д=600мм – немає підрядчика

- 31.07.12 – вул. Зеленогірська – колектор Д=600мм – немає фінансування

- 14.08.12 – вул. Зодчих, 26 – колектор Д=1000мм – немає фінансування

- 06.11.12 – вул. Лайоша Гавро, 2 – вулична Д=300мм – необхідно виконати водопониження, працює перекачка

- 06.11.12 – просп. Перемоги, 78 – дворова Д=150мм – немає фінансування

- 16.11.12 – вул. Лютеранська, 4 – дворова Д=150мм – немає фінансування

- 22.11.12 – на розі вулиць Головка Андрія і Клименка Івана – вулична Д=200мм – немає фінансування

- 28.11.12 – вул. Велика Житомирська, 34 – дворова Д=150мм – немає підрядчика та фінансування

Продовжуються:

- 17.01.12 – вул. Колекторна,1-а – Лівобережний колектор Д=3000мм

- 26.07.12 – на розі вулиць Борщагівська та Виборзька до вул. Янгеля – колектор Д=1500мм

- 29.12.12 – вул. Колекторна, 1 – піскопровід БОС-2 Д=200мм

- 03.01.13 – бульв. Дружби Народів, 19-а

- 12.01.13 – вул. Колекторна, 1 мулопровід на мулові поля №2

- 14.01.13 – вул. Копилівська, 67, корп. 13 – дворова Д=150мм

- На Бортницьку станцію аерації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних

показників: азот амонійний: 	– на вході	(на  81 % від норми);

фосфати: 	– на вході	(на  131 % від норми);

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01 по 13.01.2013 р. – 8 шт., що на 38 % менше ніж за аналогічний період минулого року (січень 2012 – 13 шт.).

НЕШТАТНІ СИТУАЦІЇ

11 січня 2013 о 2 год.18 хв.  в Головній диспетчерській було зафіксовано різке зниження тиску на 1,6 атм. у водопровідній мережі масиву «Шулявка» і на виході з ВНС «Смородинська».

Пізніше о 2:43 від чергового автостоянки надійшло повідомлення про витік води з-під землі по вулиці Смоленській, 3. В результаті обстеження аварійною бригадою РЕВМ-11 місця витіку, було встановлено – пошкодження на водопровідній мережі Д=300мм.

Через пошкодження водопроводу на проїжджій частині, ближче до обочини, стався обвал ґрунту (розміри провалу: 3 х 1, глибиною 3 метри). В результаті провалу автомобіль «Газель», що стояв поблизу, задніми колесами опинився в котловані.

Локалізацію витіку було виконано шляхом закриття 5-ти засувок (Д=100-300мм), з відключенням від водопостачання 4-х житлових будинків, 2-х шкіл, поліклініки та 2-х адміністративних будівель.

Затримка аварійно-відновлювальних робіт пов’язана з евакуацією автомобіля  «Газель», потім виникла необхідність прибрати з місця розриття автомобіль «Жигулі». Аварійно-відновлювальні роботи завершені о 5 годині 12.01.2013 – виконана заміна пошкодженої ділянки труби Д=300мм, L= 5м.

Для інформації: 	вуличний водопровід Д=300мм

матеріал трубопроводу чавун

зданий в експлуатацію 19.12.2006 будівельною організацією КП БІМ-6

=

13 січня 2013 о 6 год.30 хв.  надійшла заявка про витік води по вул. Милославська, 8 (водопровід Д=200мм).

За інформацією РЕВМ-8 локалізацію витоку було виконано шляхом закриття 5-ти засувок (Д=100-200мм) без водопостачання залишились 4 житлові будинки 23-25-ти поверхової забудови. О 14 годині було відновлено водопостачання мешканців, аварійно відновлювальні роботи завершені о 3 годині ночі 14.01.2013 (заміна ділянки трубопроводу Д=200мм L=1,5м)

Крім того затримка виконання аварійно-відновлювальних робіт була пов’язана з пошуками власника автомобіля «Тойота» для подальшої евакуації автомобіля, який був припаркований в місці проведення ремонтних робіт (вул. Милославська,8).