ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 09 по 15 грудня 2013 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 09.12-15.12 | Минулий 02.12-08.12 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 855 | 5 821 | Збільшення на 34 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 836 | 832 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 172 | 221 | На 49 витіків менше у порівнянні з минулим тижнем |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 57 | 73 |  |
|  | шт. | 0 | 1 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 115 | 148 |  |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 5 917 | 5 854 | Збільшення на 63 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 845 | 836 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 4 | 5 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 224 | 230 | На 6 засмічень менше |
|  | шт. | 21 | 24 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 12 | 21 | Тричі: вул. Межигірська, 56 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників (на вході: азот амонійний (на 90 % від норми); фосфати (на 129 % від норми). |

СТАТИСТИКА ЗА ТИЖДЕНЬ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води 5 855 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 34 тис. м3 (на 0,6 %)

- середньодобова подача за тиждень становила 836 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція	 – 3 млн. 742 тис.м3 (середньодобова подача – 534 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція – 1 млн. 478 тис.м3 (середньодобова подача  – 211 тис. м3);

- Артезіанська вода 			  –            635 тис.м3 (середньодобова подача  –  91 тис. м3).

Серед 172 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 57 (33%)	– корозійні пошкодження                 17  –  30%

– розриви (тріщина) трубопр.	  31  –  54%

– розладнання стиків 		    9  –  16%

без розриттів: 66 (38%)	– корозійні пошкодження 	              26  –    39%

– розладнання стиків 		    5  –      8%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    1  –      2%

– пошкодження арматури	              34  –    51%

* інші витіки: 49 (29%)– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків  5 млн. 917 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 63 тис. м3 (на 1,1%)

- середньодобове водовідведення за тиждень – 845 тис м3.

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  		–      0

надійшло на протязі тижня 			–  224

з них за тиждень закрито 			–  224

# Повторюваність засмічень: 12

| Правий берег – 6 адрес (50%) на протяжність мережі 1614 км | Кількість |  | Лівий берег – 6 адрес (50%) на протяжність мережі 632 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 |  |  |  | РЕКМ-4 | Братиславська, 15 | 2 |
| РЕКМ-2 | Просп. Героїв Сталінграда, 42-б | 2 |  |  | Карбишева Генерала, 8 | 2 |
|  | Межигірська, 56 | 3 |  |  | Курнатовського, 11-б | 2 |
|  | Фрунзе, 8 | 2 |  |  | Пров. Поліський, 7 | 2 |
| РЕКМ-3 | Донця Михайла, 14-в | 2 |  |  | Празька, 18-а | 2 |
|  | Космодем'янської Зої, 18 | 2 |  |  | Шолом-Алейхема, 9 | 2 |
|  | Бульв. Чоколівський, 19 | 2 |  |  |  |  |

ПОТОЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води  за 15 днів грудня  –  834 тис. м куб/добу, що на 3,5% менше від середньодобової подачі  грудня  минулого року (грудень 2012р. – 864 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження – 30% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (мин. тиждень –  41%);

Розриви трубопроводів –   54% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (мин. тиждень – 40%);

Розладнання стиків –         16% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (мин. тиждень  –  19%).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 15 днів грудня – 842 тис. м куб/добу, що на 4% більше від грудня минулого року (грудень 2012р. – 808 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 12 адрес (попередній тиждень – 21)

тричі:		вул. Межигірська, 56		(09.12;  10.12;  14.12).

- АВР на каналізаційних мережах: 11

Призупинені: 6

- 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм, ведеться спостереження, роботи призупинені, немає фінансування, роботи буде виконувати ПП "Сінта-Сервіс"

- 04.02.13 – вул. Леніна, 59 – колектор Д=600мм – працює перекачка, готується проектна документація на перекладку двох профілів, довжиною близько 100 м, вирішується питання фінансування

- 26.09.13 – вул. Челябінська, 2-а – колектор Д=1200мм, ДКГЗ веде спостереження

- 22.10.13 – вул. Луначарського 1/2 – колектор Д=500мм

- 01.11.13 – бульв. Дружби Народів, 12 – дворова Д=150мм

- 05.12.13 – просп. Визволителів, 13 – вулична Д=200мм

Продовжуються: 5

- 23.10.13 – вул. Ташкентська, 69 – вулична Д=200мм, ПП "Сінта-Сервіс"

- 29.10.13 – вул. Урицького, 14/18 – дворова Д=150мм, Цех Діагностики

- 30.10.13 – вул. Празька, 25 – колектор Д=250мм, ПП "Сінта-Сервіс"

- 12.12.13 – вул. Санаторна, 5 – дворова Д=150мм, Цех Діагностики

- 13.12.13 – вул. Запорожця Петра, 26 – колектор Д=900мм, ПП "Сінта-Сервіс"

- На Бортницьку станцію аерації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних

показників: 	азот амонійний 	(на     90 % від норми);

фосфати 		(на   129 % від норми).

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01 по 15.12.2013 р. – 394 шт., що на 47 % більше аналогічно періоду минулого року (січень-грудень 2012р. – 268 шт.).

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 17.12.2013)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання м. Києва протягом дев'яти років 2004-2012 р.р. (2012 р.- менше на 30% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 823 16.12.2013 |  |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.