## КТ Шевченківський
Шевченківський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Овруцька, 25
2024-11-08
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C, при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 15
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.53
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.68
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.7
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.1
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 3.4
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Дарницький
Дарницький район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Ревуцького,5-а
2024-11-08
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 18
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.64
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.76
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.7
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.1
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 3.4
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Харченка, 47
2024-11-08
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 5
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.5
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.64
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.6
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.07
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 2.1
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 5.1
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Деснянський
Деснянський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Радистів,73-а
2024-11-08
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 17
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.5
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.64
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.6
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.11
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 3.4
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Закревського, 15
2024-11-08
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 17
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.79
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.79
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.6
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.1
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 3.4
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.9
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Оболонський
Оболонський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Богатирська, 3-в
2024-11-08
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 18
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.67
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.68
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.6
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.1
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 3.4
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.9
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Героїв полку "Азов", 6
2024-11-08
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 8
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.95
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.67
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.18
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.4
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Печерський
Печерський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Лейпцизька, 1-а
2024-11-08
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 15
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.65
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.73
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.9
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.1
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 3.4
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Залізничне шосе, 51
2024-11-08
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 18
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.52
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.7
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.6
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.1
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 3.4
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Подільський
Подільський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Світлицького, 37
2024-11-08
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 12
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.5
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.71
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.23
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.5
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.2
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Кирилівска, 99
2024-11-08
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 17
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.64
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.68
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.7
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.1
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 3.4
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.9
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Святошинський
Святошинський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Мрії, 19-а
2024-11-08
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 12
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.5
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.72
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.22
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.64
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.2
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Кільцева дорога ріг вул. Мельниченка
2024-11-08
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 11
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.55
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.47
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.6
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.18
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.5
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.2
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Соломянський
Солом’янський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Академіка Шалімова (вул.Героїв Севастополя), 44/10
2024-11-08
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 18
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.72
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.77
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.7
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.1
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 3.4
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Монтажників, 97
2024-11-08
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 16
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.69
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.73
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.7
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.1
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 3.4
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.9
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Голосііївський
Голосіївський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Юлії Здановської,10
2024-11-08
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 18
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.77
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.82
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.8
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.1
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 3.4
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Дніпровський
Дніпровський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
просп. Г. Нарбута, 19
2024-11-08
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 2
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 16
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.72
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.76
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.6
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.11
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 3.4
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Харківське шосе,50-а
2024-11-08
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 17
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.59
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.67
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.6
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.1
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 3.4
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## р. Десна
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ ВОДОЗАБОРУ
ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ - РІЧКИ ДЕСНИ
2024-11-08
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | 66
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | 63
| E.coli | КУО/100 см3 | 63
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | 1/2
| Забарвленість | градуси | 27
| Каламутність | мг/дм3 | 1.8
| Водневий показник | одиниці pH | 8
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 4.8
| Залізо загальне | мг/дм3 | 0.32
| Амоній | мг/дм3 | 0.26
| Нітрити | мг/дм3 | 0.077
| Нітрати | мг/дм3 | 4.6
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 6.3
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 4

## р. Дніпро
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ ВОДОЗАБОРУ
ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ - РІЧКИ ДНІПРО
2024-11-08
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | 51
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | 3273
| E.coli | КУО/100 см3 | 23
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | 0.5
| Забарвленість | градуси | 68
| Каламутність | мг/дм3 | 3.1
| Водневий показник | одиниці pH | 8.2
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 3.65
| Залізо загальне | мг/дм3 | 0.42
| Амоній | мг/дм3 | 0.12
| Нітрити | мг/дм3 | 0.02
| Нітрати | мг/дм3 | 2
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 14.2
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 3.15

## НВС Десна
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ НА ВИХОДІ З
ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ
2024-11-08
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення ДСанПіН 2.2.4-171-10 | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | ≤ 50 | 1
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| E.coli | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| Ентерококи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1/2
| Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 18
| Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.86
| Смак та присмак | бали | ≤ 2 (3)* | 1
| Водневий показник | одиниці pH | 6,5 - 8,5 (9)* | 7.95
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7 (10,0)* | 4.7
| Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.17
| Алюміній | мг/дм3 | ≤ 0,50 | 0.14
| Амоній | мг/дм3 | ≤ 0,5 (2,6)* | 0.26
| Нітрити | мг/дм3 | ≤ 0,5 (3,3)* | 0.0367
| Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 3.4
| Хлор залишковий зв'язаний | мг/дм3 | ≤ 1,2 | 1.15
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.9
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## НВС Дніпро
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ НА ВИХОДІ З
ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ
2024-11-08
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення ДСанПіН 2.2.4-171-10 | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | ≤ 50 | 2
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| E.coli | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| Ентерококи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
| Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 16
| Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.65
| Смак та присмак | бали | ≤ 2 (3)* | 1
| Водневий показник | одиниці pH | 6,5 - 8,5 (9)* | 7.5
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7 (10,0)* | 3.6
| Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.18
| Алюміній | мг/дм3 | ≤ 0,50 | 0.12
| Амоній | мг/дм3 | ≤ 0,5 (2,6)* | 0.1
| Нітрити | мг/дм3 | ≤ 0,5 (3,3)* | 0.003
| Діоксід хлору | мг/дм3 | ≥ 0,1 | 0.15
| Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.6
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 2.9
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900