## КТ Шевченківський
Шевченківський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Овруцька, 25
2025-03-24
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C, при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 12
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.43
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.76
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.6
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.1
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4.3
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.7
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Дарницький
Дарницький район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Ревуцького,5-а
2025-03-24
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 12
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.56
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.76
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.11
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4.5
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.7
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Харченка, 47
2025-03-24
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 5
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.12
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.63
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.2
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.07
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.54
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.9
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Деснянський
Деснянський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Радистів,73-а
2025-03-24
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 9
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.45
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.71
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.5
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.1
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4.5
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.7
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Закревського, 15
2025-03-24
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 2
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 9
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.34
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.81
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.6
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.09
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4.5
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.7
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Оболонський
Оболонський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Богатирська, 3-в
2025-03-24
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 13
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.78
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.68
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.5
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.07
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.5
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.7
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Героїв полку "Азов", 6
2025-03-24
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 12
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 1.22
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.68
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.5
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.25
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 5.1
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Печерський
Печерський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Лейпцизька, 1-а
2025-03-24
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 10
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.47
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.9
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.8
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.13
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4.5
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.7
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Залізничне шосе, 51
2025-03-24
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 14
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.6
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.77
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.6
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.16
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4.5
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.7
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Подільський
Подільський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Світлицького, 37
2025-03-24
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 18
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.44
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.81
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 3.7
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.2
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 5.9
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 2.9
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Кирилівска, 99
2025-03-24
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 13
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.93
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.7
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.6
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.1
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4.5
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.8
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Святошинський
Святошинський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Мрії, 19-а
2025-03-24
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 18
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.5
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.81
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 3.7
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.16
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 2.9
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Кільцева дорога ріг вул. Мельниченка
2025-03-24
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 18
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.48
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.74
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 3.8
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.17
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.6
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 2.9
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Соломянський
Солом’янський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Академіка Шалімова (вул.Героїв Севастополя), 44/10
2025-03-24
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 11
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.53
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.75
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.5
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.16
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4.5
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.7
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Монтажників, 97
2025-03-24
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 12
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.8
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.76
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.1
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4.5
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.8
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Голосііївський
Голосіївський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Юлії Здановської,10
2025-03-24
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 2
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 9
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.38
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.78
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.14
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4.5
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.75
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Дніпровський
Дніпровський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
просп. Г. Нарбута, 19
2025-03-24
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 2
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 11
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.64
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.75
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.5
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.11
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 0.52
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.7
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ
вул. Харківське шосе,50-а
2025-03-24
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 11
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.32
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.71
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.1
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4.5
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.7
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900
| . |  | .

## р. Десна
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ ВОДОЗАБОРУ
ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ - РІЧКИ ДЕСНИ
2025-03-24
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | 89
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | 45
| E.coli | КУО/100 см3 | 45
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | 1/2
| Забарвленість | градуси | 28
| Каламутність | мг/дм3 | 12.1
| Водневий показник | одиниці pH | 8.85
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 4.8
| Залізо загальне | мг/дм3 | 0.42
| Амоній | мг/дм3 | 0.45
| Нітрити | мг/дм3 | 0.069
| Нітрати | мг/дм3 | 4.5
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 9
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 4.05

## р. Дніпро
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ ВОДОЗАБОРУ
ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ - РІЧКИ ДНІПРО
2025-03-24
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | 5
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | 9
| E.coli | КУО/100 см3 | 9
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | 0.5
| Забарвленість | градуси | 40
| Каламутність | мг/дм3 | 2.1
| Водневий показник | одиниці pH | 8
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 3.9
| Залізо загальне | мг/дм3 | 0.36
| Амоній | мг/дм3 | 0.29
| Нітрити | мг/дм3 | 0.01
| Нітрати | мг/дм3 | 2.6
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 8
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 2.7

## НВС Десна
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ НА ВИХОДІ З
ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ
2025-03-24
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення ДСанПіН 2.2.4-171-10 | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | ≤ 50 | 2
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| E.coli | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| Ентерококи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1/2
| Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 13
| Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.5
| Смак та присмак | бали | ≤ 2 (3)* | 1
| Водневий показник | одиниці pH | 6,5 - 8,5 (9)* | 7.75
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7 (10,0)* | 4.7
| Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.15
| Алюміній | мг/дм3 | ≤ 0,50 | 0.12
| Амоній | мг/дм3 | ≤ 0,5 (2,6)* | 0.15
| Нітрити | мг/дм3 | ≤ 0,5 (3,3)* | 0.013
| Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 4.4
| Хлор залишковий зв'язаний | мг/дм3 | ≤ 1,2 | 1.16
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.9
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## НВС Дніпро
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ НА ВИХОДІ З
ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ
2025-03-24
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення ДСанПіН 2.2.4-171-10 | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | ≤ 50 | 2
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| E.coli | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| Ентерококи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤ 2 (3)* | 1
| Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35)* | 19
| Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.901
| Смак та присмак | бали | ≤ 2 (3)* | 1
| Водневий показник | одиниці pH | 6,5 - 8,5 (9)* | 7.8
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7 (10,0)* | 3.7
| Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.18
| Алюміній | мг/дм3 | ≤ 0,50 | 0.12
| Амоній | мг/дм3 | ≤ 0,5 (2,6)* | 0.14
| Нітрити | мг/дм3 | ≤ 0,5 (3,3)* | 0.003
| Діоксід хлору | мг/дм3 | ≥ 0,1 | 0.15
| Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 2.6
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 2.5
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900