## Sheet1
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ НА ВИХОДІ З ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення ДСанПіН 2.2.4-171-10 | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | £ 50 | 8
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| E.coli | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| Ентерококи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | £ 2 (3)* | 2
| Забарвленість | градуси | £ 20 (35)* | 20
| Каламутність | НОК | £ 1,0 (3,5)* | 0.5
| Смак та присмак | бали | £ 2 (3)* | 1
| Водневий показник | одиниці pH | 6,5 - 8,5 (9)* | 7.75
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤7 (10,0)* | 3.7
| Залізо загальне | мг/дм3 | £ 0,2 (1,0)* | 0.22
| Алюміній | мг/дм3 | £ 0,50 | 0.23
| Амоній | мг/дм3 | £ 0,5 (2,6)* | 0.25
| Нітрити | мг/дм3 | £0,5 (3,3)* | 0.008
| Нітрати | мг/дм3 | £50 | 3.1
| Хлор залишковий зв'язаний | мг/дм3 | £ 1,2 | 1.04
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.75
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900