## Sheet1
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ НА ВИХОДІ З ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення ДСанПіН 2.2.4-171-10 | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | £ 50 | 3
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| E.coli | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| Ентерококи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | £ 2 (3)* | 1
| Забарвленість | градуси | £ 20 (35)* | 22
| Каламутність | НОК | £ 1,0 (3,5)* | 1.6
| Смак та присмак | бали | £ 2 (3)* | 1
| Водневий показник | одиниці pH | 6,5 - 8,5 (9)* | 6.7
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 7 (10,0)* | 3.15
| Залізо загальне | мг/дм3 | £ 0,2 (1,0)* | 0.25
| Алюміній | мг/дм3 | £ 0,50 | 0.31
| Амоній | мг/дм3 | £ 0,5 (2,6)* | 0.22
| Нітрити | мг/дм3 | £0,5 (3,3)* | 0.02
| Нітрати | мг/дм3 | £50 | 4.6
| Діоксид хлору | мг/дм3 | ≤0,1 | 0.1
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 1.2
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900