**ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ РІЧОК  
ДНІПРА ТА ДЕСНИ  
ТА ПИТНОЇ ВОДИ НА ВИХОДІ З ДНІПРОВСЬКОЇ ТА ДЕСНЯНСЬКОЇ  
ВОДОПРОВІДНИХ СТАНЦІЙ МІСТА КИЄВА   
на 24.12.2013 року**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування**  **показників** | **Адреса точки відбору** | | **Норматив**  **ДержСанПіН**  **2.2.4-171-10** | **Адреса точки**  **відбору** | |
| **р. Дніпро (річкова вода)** | **р. Десна (річкова вода)** | **ДнВС питна вода (РЧВ)** | **ДесВС питнавода (РЧВ)** |
| **Температура**  **(градусиºC)** | 0,2 | 0,4 | **не норм.** | 0,2 | 0,7 |
| **Забарвленість**  **(градуси)** | 34 | 39 | ≤**20 (35) \*** | 15 | 17 |
| **Каламутність**  **(мг/дм3)** | 2,2 | 3,2 | ≤**0,58(2,03)\*** | 0,45 | 0,50 |
| **Хлор залишковий**  **зв’язаний**  **(мг/дм3)** | – | – | ≤**1,2** | 1,03\*\* | 1,10\*\* |
| **Алюміній**  **(мг/дм3)** | 0,04 | 0,04 | ≤**0,5** | 0,12 | 0,21 |
| **Окислюваність**  **(мг О/дм3)** | 9,4 | 6,5 | **не норм.** | 5,3 | 5,0 |
| **Залізо**  **(мг/дм3)** | 0,16 | 0,61 | ≤**0,2 (1,0)\*** | 0,10 | 0,11 |
| **Амоній**  **(мг/дм3)** | 0,22 | 0,49 | ≤**0,5 (2,6) \*** | 0,13 | 0,20 |
| **Азот амонійний**  **(мгN/дм3)** | 0,17 | 0,38 | **Не норм.** | **-** | - |
| **Нітрати**  **(мг/дм3)** | 3,0 | 3,5 | ≤**50,0** | 2,0 | 3,2 |
| **Нітрити**  **(мг/дм3)** | 0,04 | 0,04 | ≤**0,5** | 0,02 | 0,003 |
| **рН**  **(водневий показник)** | 8,05 | 8,2 | **6,5-8,5** | 7,25 | 7,80 |
| **Жорсткість**  **(мг-екв/дм3)** | 4,2 | 5,1 | ≤**7** | 4,2 | 4,9 |
| **Марганець**  **(мг/дм3)** | 0,05 | 0,03 | ≤**0,05(0,5)\*** | 0,03 | 0,02 |

**\*–**згідно з Додатком 2 Примітк.1 до Табл.1 (ДСанПіН 2.2.4-171-10).

\*\*– дозвіл СЕС на підвищений вміст хлору від 06.06.2013 р.

Дніпровська та Деснянська водопровідні станції працюють у штатному режимі. Для очистки питної води, яка надходить у водопровідну мережу з Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій, використовують високоефективні реагенти.

На сьогодні питна вода, яка подається в міську розподільчу мережу водопостачання, за всіма показниками відповідає нормативним вимогам згідно з  Додатком 2 Примітк.1 до Табл.1 (ДСанПіН 2.2.4-171-10).