РОЗДІЛ I

ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 25 по 31 серпня 2014 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 25.08-31.08 | Минулий 18.08-24.08 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 4 824 | 4 735 | Збільшення на 89 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 689 | 676 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 197 | 205 | На 8 витіків менше у порівнянні з минулим тижнем |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 53 | 65 |  |
|  | шт. | 0 | 0 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 144 | 140 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 22 | 12 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 1 | 2 | Виїзди чергових бригад на пожежу 30.08 – просп. Алішера Навої, 1 |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 4 346 | 4 352 | Зменшення на 6 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 621 | 622 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 1 | 2 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 224 | 206 | На 18 засмічень більше |
|  | шт. | 11 | 10 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 13 | 15 | Тричі: пров. Десятинний, 7 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників (на вході: азот амонійний (на 122 % від норми); фосфати (на 110 % від норми). |
| ЕНЕРГЕТИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Витрати електроенергії на подачу води | тис. кВт*год. | 2988 | 2 982 | Збільшення витрат електроенергії на подачу води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Витрати електроенергії на пропуск та очистку стоків | тис. кВт*год. | 2579 | 2 739 | Зменшення витрат електроенергії на відведення стоків у порівнянні з минулим тижнем. |
| Пошкодження кабельних мереж системи енергозабезпечення | шт. | 1 | 1 |  |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води  4 824 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 89 тис. м3 (на 1,9 %)

- середньодобова подача за тиждень становила 689 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція	     –  3 млн. 100 тис.м3 (середньодобова подача   – 443 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція     –  1 млн. 175 тис.м3 (середньодобова подача   – 168 тис. м3);

- Артезіанська вода 			     –               549 тис.м3 (середньодобова подача    –  78 тис.  м3).

# Використання реагентів для водопідготовки:

| реагенти | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08 | Середньодобове/тиждень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | поточний | минулий |
| Деснянська водопровідна станція |
| Коагулянт, (тонни) | 9,5 | 10,0 | 9,7 | 9,4 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,2 |
| ПОЛВАК-10%, (тонни) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПОЛВАК-15%, (тонни) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дніпровська водопровідна станція |
| Коагулянт, (тонни) | 16,9 | 17,0 | 16,9 | 17,2 | 17,3 | 17,2 | 17,2 | 17,1 | 18,0 |
| ПОЛВАК, (тонни) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# На початок тижня перехідних заявок на витіки: 	  14

надійшло на протязі тижня	197

з них за тиждень закрито		197

Серед 197 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 53 (27%)	– корозійні пошкодження              38  –   72%

– розриви (тріщина) трубопр.	     8  –    15%

– розладнання стиків 		     7  –    13%

без розриттів: 87 (44%)	– корозійні пошкодження 	  52  –    60%

– розладнання стиків 		    2  –      2%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    0  –      0%

– пошкодження арматури	  33  –    38%

* інші витіки: 57 (29%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

В результаті ліквідації аварійних ситуацій виконана заміна труб:

- загальною довжиною 57,1 м (минулий тиждень – 291,7 м).

Кількість незакритих заявок на кінець тижня становила 344, в тому числі:

# -       14 шт. – витіки;

# -     184 шт. – ремонти;

з них:  72 - ремонт запірної арматури;

9 - ремонт колодязів;

83 - ремонт водопроводу;

20 - ремонт ПГ.

-     146 шт. –*інші заявки.

*Інші заявки – брудна вода, промивка водопровідних мереж, обстеження, відключення боржників, виїзд на пожежу тощо.

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків  4 млн. 346 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 6 тис. м3 (на 0,1%)

- середньодобове водовідведення за тиждень – 621 тис м3

# Для обробки каналізаційного осаду в середньому використовувалось:

| Реагенти / дата | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08 | Середньодобове/тиждень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | поточний | минулий |
| Флокулянт PRAESTOL 859 BS, кг | 149,7 | 152,4 | 128,3 | 141,3 | 121,9 | 141,0 | 133,6 | 138,3 | 130,8 |
| Кількість осаду за сухими речовинами, що оброблена флокулянтами, тонни | 332,6 | 338,6 | 285,1 | 403,8 | 348,2 | 402,8 | 381,6 | 356,1 | 290,8 |

Результати аналізів середньодобових проб стічних вод Бортницької станції аерації:

|  | Завислі речовини | ХСК | Азот амонійний | Фосфати | СПАР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поточний | минулий | поточний | минулий | поточний | минулий | поточний | минулий | поточний | минулий |
| Стічна вода, що поступає на очисні споруди, мг/дм3 | 272 | 544 | 496 | 709 | 44,4 | 39,5 | 16,8 | 24,48 | 2,32 | 2,03 |
| Допустимі показники, мг/дм3 | 300 | 500 | 20,0 | 8,0 | 20 |
| Біологічно очищена стічна вода, мг/дм3 | 11,4 | 24,8 | 42,5 | 78,7 | 0,94 | 6,73 | 6,39 | 9,8 | - | 0,18 |
| Допустимі показники тимчасово погоджен. скиду, мг/дм3 | 25,0 | 90 | 10,0 | 8,0 | 0,50 |

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  		–      0

надійшло на протязі тижня 			–  224

з них за тиждень закрито 			–  224

Заявки з виливанням стоків на поверхню, з них:

поточний тиждень    –   11					минулий тиждень –  10

РЕКМ-1   –      2					РЕКМ-1   –      3

РЕКМ-2   –       3						РЕКМ-2   –      2

РЕКМ-3   –      5						РЕКМ-3   –      5

РЕКМ-4   –      1						РЕКМ-4   –      0

| Виливання стоків на поверхню | Роки | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всіх заявок, штук/за місяць | 2011 | 35 | 74 | 84 | 85 | 85 | 77 | 93 | 100 | 67 | 162 | 206 | 194 |
|  | 2012 | 144 | 150 | 125 | 112 | 133 | 123 | 119 | 110 | 162 | 139 | 156 | 142 |
|  | 2013 | 153 | 125 | 138 | 120 | 107 | 100 | 103 | 99 | 93 | 126 | 115 | 120 |
|  | 2014 | 118 | 116 | 91 | 75 | 95 | 81 | 91 | 60 |  |  |  |  |
| Середньодобове значення кількості заявок,штук/за добу | 2011 | 1,1 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 2,2 | 5,2 | 6,9 | 6,5 |
|  | 2012 | 4,6 | 5,2 | 4,0 | 3,7 | 4,3 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 5,4 | 4,5 | 5,2 | 4,6 |
|  | 2013 | 4,9 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 4,1 | 3,8 | 3,9 |
|  | 2014 | 3,8 | 4,1 | 2,9 | 2,5 | 3,1 | 2,7 | 2,9 | 1,9 31дн. |  |  |  |  |

# Повторюваність засмічень: 13

| Правий берег – 12 адрес (92%) на протяжність мережі 1620 км | Кількість |  | Лівий берег – 1 адреса (8%) на протяжність мережі 633 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 |  | - |  | РЕКМ-4 | Двінська, 1-а | 2 |
| РЕКМ-2 | Гречка Маршала, 10 | 2 |  |  |  |  |
|  | Пров. Десятинний, 7 | 3 |  |  |  |  |
|  | Їжакевича Івана, 1/24 | 2 |  |  |  |  |
|  | Прирічна, 27 | 2 |  |  |  |  |
| РЕКМ-3 | Вінницька, 8 | 2 |  |  |  |  |
|  | Героїв Севастополя, 23 | 2 |  |  |  |  |
|  | Заломова Петра, 1-а | 2 |  |  |  |  |
|  | Просп. Курбаса, 3 | 2 |  |  |  |  |
|  | Просп. Перемоги, 7 | 2 |  |  |  |  |
|  | Уманська, 31, к.2 | 2 |  |  |  |  |
|  | Ушинського, 34 | 2 |  |  |  |  |
|  | Юри Гната, 7-б | 2 |  |  |  |  |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за серпень – 697 тис. м куб/добу, що на 11,3% менше від середньодобової подачі серпня минулого року (серпень 2013р. – 786 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження     –   72% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  83%);

Розриви трубопроводів       –   15% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –    6%);

Розладнання стиків              –   13% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –   11%).

- За тиждень замінили водопровідних мереж загальною довжиною 57,1 м (минулий тиждень – 291,7 м).

ЗАУВАЖЕННЯ щодо виконання АВР на водопровідних мережах:

- РЕВМ-6 по вул. Котовського, 8 на водопроводі Д=100мм розриття виконувались 29 та 30 серпня (заявки реєстрували як витоки) – спочатку встановили 2 хомути, потім замінили 2,6 м. стальної труби.

- РЕВМ-5 по вул. Теремківській, 1 на водопроводі Д=150мм розриття виконувались 27 та 31 серпня (заявки реєстрували як витоки) – спочатку встановили 1 хомут, потім встановили ще 1 хомут.

НЕШТАТНА СИТУАЦІЯ

02.09.2014 р. о 3:30 на просп. Академіка Корольова, 24-а в результаті витіку води з магістралі Д=150мм, та просадки ґрунту, провалився (просів боком) легковий автомобіль Volkswagen, який був припаркований на місці минулого розриття. О 5:40 автомобіль витягли, пошкоджень на ньому не виявили, претензій водія до «ПАТ «АК Київводоканал» немає.

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за серпень – 654 тис. м куб/добу, що на 6,7% менше від середньодобового відведення серпня минулого року (серпень 2013р. – 701 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі –13 адрес , стор. 5 (попередній тиждень – 15)

тричі: пров. Десятинний, 7		(28.08; 30.08; 31.08)

- АВР на каналізаційних мережах: 7

Призупинені: 5

- 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм, ведеться спостереження, роботи призупинені, немає фінансування, роботи буде виконувати ПП "Сінта-Сервіс"

- 04.02.13 – вул. Леніна, 59 – колектор Д=600мм – працює перекачка, готується проектна документація на перекладку двох профілів, довжиною близько 100 м, вирішується питання фінансування

- 26.09.13 – вул. Челябінська, 2-а – колектор Д=1200мм, ДКГЗ веде спостереження

- 10.01.14 – вул. Жмаченка Генерала ріг Дарницького бульв. – колектор Д=500мм

- 13.05.14 – вул. Хрещатик, 36 – дворова Д=150мм

Продовжуються: 2

- 14.02.14 – просп. Червонозоряний, 57 – дворова Д=200мм, Цех Діагностики

- 11.08.14 – просп. Правди, 85-а – колектор Д=800мм, "Вістобуд"

- На Бортницьку станцію аерації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних

показників: 	азот амонійний 	(на  122 % від норми);

фосфати 		(на  110 % від норми);

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01.2014  по 31.08.2014 р. – 197 шт.

Порівняння встановлених кришок по місяцям за 2013-2014 роки

| Роки | МІСЯЦІ | всього |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 2013 | 14 | 23 | 29 | 34 | 45 | 25 | 31 | 32 | 23 | 77 | 43 | 27 | 403 |
| 2014 | 41 | 14 | 17 | 31 | 27 | 26 | 26 | 15 |  |  |  |  | 197 |

ЕНЕРГЕТИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО:

Пошкодження кабельних ліній: 1

27.08.2014- НВС «Оболонь-2» - пробій ізоляції  кабельної лінії 10 кВ (ТП 4314 - ТП 4316).

РОЗДІЛ II

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 02.09.2014)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання   м. Києва протягом дев'яти років 2004-2013 р.р. (2013 р.- менше на 32% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 823 000 | 769 000 Станом на 01.09. 2014 |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.